Datum: 3. 7. 2024

ZADEVA: POJASNILO 1 K RAZPISNI DOKUMENTACIJI ŠT. **JPE-SPV-260/24 - Strojna dela na področju vzdrževanja tlačnega dela kotlov**

1. **Dne 2. 7. 2024 smo prejeli vprašanje potencialnega ponudnika z naslednjo vsebino:**

»POGOJ: - enega (1) varilca, ki ima opravljen preizkus (atest) za varjenje kotlovskih cevi iz skupine materialov FM3, po standardih EN ISO 9606/1 2014 po postopkih TIG 141 in RO 111 (položaj varjenja L045). Od varilca se zahteva zaradi zahtevnosti terena, kjer dela potekajo v prisilnih položajih z zelo malo manevrskega prostora (v notranjosti kotla), obvladovanje postopka varjenja s pomočjo zrcala ter desnoročnim in levoročnim varjenjem, ki ga mora dokazati na gradbiščnem preskusu na lokaciji naročnika Energetika Ljubljana, enota TE-TOL, Toplarniška 19, pred sklenitvijo pogodbe (po dogovoru s ponudnikom storitve) in - enega (1) varilca, ki ima opravljen preizkus (atest) za ročno obločno varjenje RO 111 in varjenje MIG/MAG 135 Opomba: Eden (1) od izbranih varilcev mora prikazati tudi obvladovanje avtogenega varjenja (gradbiščni preizkus v delavnicah naročnika istočasno kot v prejšnjih dveh alinejah) VPRŠANJE GLEDE NA ZGORNJI POGOJ: V razpisni dokumentaciji je zahtevano, da mora eden od izbranih varilcev prikazati tudi obvladovanje avtogenega varjenja. Glede na zahtevane kvalifikacije varilcev po postopkih, materiale (kotlovske) in tehnološke sklope – kotel, parni cevovodi,…kjer se bo vzdrževalno delo izvajalo je avtogeno varjenje možno nadomestiti z TIG postopkom varjenja zato prosimo, da se zahteva po obvladovanju avtogenega varjenja nadomesti z obvladovanjem varjenja po TIG postopku. Z varjenjem po TIG postopku kvaliteta izvedenih zvarnih spojev ne bo slabša ampak boljša in tudi sam proces varjenja je iz tehničnega vidika bolj obvladljiv.«

Odgovor naročnika na zgornje vprašanje potencialnega ponudnika:

Naročnik ne bo spreminjal pogoja, saj pri sami izvedbi predmeta javnega naročila potrebuje varilca z znanjem avtogenega varjenja.

**Naročnik meni, da objavljen odgovor ni razlog za podaljšanje roka za oddajo ponudbe.**

To pojasnilo postane sestavni del razpisne dokumentacije.

*Pojasnilo je bilo dne, 3. 7. 2024 objavljeno tudi na Portalu javnih naročil.*

Lepo pozdravljeni!

JAVNI HOLDING Ljubljana

Sektor za javna naročila